惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCF-202508

项目名称：惠州市中医医院东江新城院区二期室内空气质量检测项目

采购组编制

目  录

第一部分  比选告知函	1

第二部分  采购项目内容	8

第三部分  供应商须知	15

第四部分  合同书范本格式	30

第五部分  响应文件格式	38

- 比选告知函

各（潜在）供应商：

惠州市中医医院东江新城院区二期室内空气质量检测项目进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目编号：HZSZYYYCF-202508

- 二、项目名称：惠州市中医医院东江新城院区二期室内空气质量检测项目

- 三、项目概况：

| 项目概况 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目旨在治理窗帘、家具（包括但不限于地胶、木制品、办公桌椅，以及窗帘、胶水和人造板材）等安装后可能释放的挥发性气体，确保室内空气质量达到国家标准。计划采取相应治理措施，并在治理措施完成后，通过CMA认证的第三方检测机构，使室内空气质量符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020。室内污染物质的浓度将被控制在以下 I类新标准之内：甲醛≤0.07mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.2mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³、氨≤0.15mg/m³ 、总挥发性有机化合物 (TVOC)≤0.5mg/m³。 | 项 | 1 | 497923.75 | 该项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业 |

详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

- 四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间

2025年4月25日起至2025年4月30日

（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（8:00-12:00，14:30-17:30，法定节假日除外）报名并提交预审材料进行资格预审。可通过邮寄或现场报名，院方不承担因邮寄延误导致报名无效的责任。

2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

- 五、响应文件提交

（一）响应文件递交截止时间：2025年5月7日14时55分（北京时间）

（二）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（三）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼425室

六、比选

（一）比选时间：2025年5月7日15时00分（北京时间）

（二）比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼评审室

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：洪小姐  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼425室

附件：

- 1.报名表

- 2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

- 3.无重大违法违规记录声明函

附件1

报 名 表

| 一、采购项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 二、响应供应商报名信息 |  |  |  |
| 公司名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名日期 |  | 联系人及联系电话 |  |
| 三、报名提供的资料 |  |  |  |
| 资料类目（具体要求详见采购公告） |  |  | 资料情况 |
| 营业执照 |  |  |  |
| 法人资格证明书（含法人身份证复印件） |  |  |  |
| 业务代理人授权书（含业务代理人身份证复印件） |  |  |  |
| 业务代理人社保证明 |  |  |  |
| 无重大违法违规记录声明函 |  |  |  |
| 企业类型（大、中、小、微型企业/其他 ），参见附表《中小微企业划型标准》（如相关政策有更新，以政策为准） |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |
| 响应供应商 被授权代表 签字 | 被授权人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 响应供应商 注意事项 | 请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布 的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果） |  |  |

说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。

附表：

附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

| 代表人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（请务必提供本附件）

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

附件3

无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，或自然人的身份证明，行业相关许可证及其他相关资质资格证件复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2022至2024年度任意一年经审计的审计报告复印件；或2022年至2024年度任意一年投标单位内部的财务报表复印件（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）；或截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

5.在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊 销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。

（二）特定资格要求

1.具备室内环境污染治理乙级资质证书及以上（服务范围包括广东省）。

2.供应商未被列入“信用中国”的“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。提供承诺函（格式自拟）。

（三）其他要求

1.该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》；

2.本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包；提供书面声明（格式自拟）。

响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 二、比选项目一览表

详见比选告知函。

- 三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）

（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果响应供应商所响应货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。

（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

四、采购标的汇总表（按照实际要求和需求）

| 序号 | 项目名称 | 标的所属行业 | 计量单位 | 数量 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市中医医院东江新城院区二期室内空气质量检测项目 | 其他未列明行业 | 项 | 1 | 497923.75 |

本项目旨在治理窗帘、家具（包括但不限于地胶、木制品、办公桌椅，以及窗帘、胶水和人造板材）等安装后可能释放的挥发性气体，治理完成后通过CMA认证的第三方检测机构检测，确保室内空气质量达到国家标准。

五、技术要求与商务要求

（一）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）

1.治理、检测范围：惠州市中医医院东江新城院区二期

2.检测数量：1楼至18楼（至少包含50个点位及以上）

3.治理、检测内容：包含但不限于地胶、木制品、办公桌椅，以及窗帘、胶水和人造板材等。单个检测点的标准检测化学污染物包含：氨NH3、甲醛HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯C8H10、总挥发性有机化合物TVOC、氡222RN七项。检测点数量以采购人审定的检测方案为准，采购人有权根据项目具体情况抽检上述七项标准检测内容以外的其他检测内容。

4.检测标准及依据

依据国家现行的相关标准和规范进行检测，如室内空气质量达到国家规定的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、《医院消毒卫生标准》 (GB 15982-2012)等。

遵循卫生健康部门及相关行业主管部门制定的针对医院室内环境质量的具体要求。

5.项目实施方案

该项目需制定完整、可行的实施治理、检测方案包含但不限于服务需执行的相关规范；制定施工方案；检测的具体方案；检测包含的内容；检测报告的拟制流程；工作进度、工作时间安排等。

6.拟投入检测设备情况

检测仪器的种类和数量根据工作的需要进行配置，包括但不限于：项目所需的热解析仪或气相色谱仪、紫外可见光谱仪或紫外可见分光光度计、恒流采样器、测氡仪等，检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并承诺在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须 严格按要求有明显的标志。

7.技术人员要求

成交供应商须投入足够的负责环境治理的技术人员10人或以上，以满足多科室治理服务的要求，治理人员中至少5人具有质量或化工相关专业中级（或以上）职称证书，必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

8.服务响应时间

成交供应商须24小时开通相关电话，接到采购人处理电话30分钟内响应，60分钟内到达现场处理，供应商无条件保证服务的正常运行。小问题当天解决，疑难问题按采购人要求的时间解决。

9.应急措施方案

对该项目医院特殊情况，结合服务响应时间，若遇特殊情况，制定应急措施方案。应急措施方案包含但不限于应急预案、应急事件人员培训和演练、应急相应程序等。

10.服务管理要求

★（1）服务期内，成交供应商未经采购人同意，不得擅自将治理任务转包、分包给第三方，否则采购人有权单方面解除合同，并要求采购人赔偿因此造成的损失。

（2）检测回避制度：成交供应商、检测机构不得与受检项目相关的材料、设备供应商等有其他利害关系。

（3）检测团队：检测机构应派遣具备专业资质和丰富经验的检测人员组成检测团队。检测人员需经过专业培训，熟悉医院环境特点和检测流程，严格遵守医院的各项规章制度。

（4）检测设备：使用符合国家标准的先进检测设备，且设备需经过计量认证和校准，确保检测数据的准确性和可靠性。在每次检测前，应对设备进行检查和调试。

（5）安全防护：检测过程中，检测人员应做好自身安全防护措施，同时避免对医院环境和人员造成任何安全隐患。对于涉及生物安全的检测项目，要严格按照相关操作规程进行。

（6）沟通协调：检测机构应与医院相关部门保持密切沟通，及时了解医院的需求和关注点。在检测过程中如发现问题或异常情况，应及时向医院反馈，并提供专业的建议和解决方案。

11.保密要求

成交供应商、检测机构应对所有数据、采购人抽检计划及其他相关信息资料保密并负有保密责任。不论何时，成交供应商、检测机构都应承担并承诺对所有数据的保密责任。成交供应商、检测机构除按照采购人的要求出具检验检测成果报告外，不得向外界传递其它任何数据。

未经采购人同意，成交供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

12.售后增值服务

对于治理、检测合格后，可提供的其他售后增值服务。包含但不限于植物净化、设备净化等。

（二）商务要求

1.检测报告要求

（1）检测数量：第三方至少50个点位检测及以上。

（2）检测机构应在完成检测后的10个工作日内出具正式的检测报告。报告应包含详细的检测数据、分析结果以及是否符合相关标准的结论。

（3）检测报告需由通过CMA认证的第三方检测机构出具，确保报告具有法律效力。报告内容应清晰、准确，易于理解，对其检测结果和结论的真实性、正确性负法律责任。同时提供电子版和纸质版报告5份。所有检测报告必需达到国家规定的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020。

2.治理、检测费用：

治理、检测服务费按成交价实行单价包干，检测数量应根据采购人最终确认的治理与检测方案确定。抽检不合格的，成交供应商需无偿对项目治理，直至检测合格。

3.最高限价：

本项目不得高于12.5元/平方米单价报价，凡超过最高限价的投标均视为无效投标。单价包括人工费（含节假日加班费）、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费及税金等。成交供应商不得就报价以外的费用另外向采购人申请支付。

4.治理、检测时间：

在医院允许期间进行治理、检测，尽量减少对医疗工作的影响。具体治理、检测日期需与医院相关部门协商确定。

5.质保要求：

（1）经治理检测和国家权威检测合格后，有害气体不再生，不反弹，无二次污染，在不重新装修，新添办公家具或人为污染的客观条件下质保期期限：十五年。

（2）质保期限内：每年需对常规区域进行1次全面检测；特殊科室（如重症监护室、静脉配液中心等）每半年进行一次重点检测。

6.同类项目业绩情况：

供应商提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩（室内空气质量检测）的合同作为证明文件。

7.验收要求：

查验检测单位出具的报告，是否符合通过CMA认证的第三方检测机构要求；检测内容、检测数量是否符合约定的要求；治理、检测服务过程是否达到约定标准。成交供应商委托通过CMA认证的第三方检测机构完成本项目检测任务，凭治理台账（包含但不限于治理时间、楼层、区域、治理材料、图片等）并向采购人出具检测报告，即可申请项目验收，由采购人组织相关部门验收。

8.付款方式：

（1）转账方式：银行转账

（2）第1期：支付比例30%，合同生效后，采购人自收到中标供应商合格发票起10个工作日内办理支付手续，支付合同总额的30%。

第2期：支付比例70%，服务经验收合格后，采购人自收到中标供应商合格发票起15个工作日内办理支付手续。

（3）本项目的检测服务费用由财政支付，因财政资金拨款延误而导致款项未在约定时间内到达成交供应商账户，不属采购人违约，采购人不承担逾期支付的违约责任。

9.权利与义务

（1）采购人权利与义务：

①采购人有权要求供应商按照合同约定的时间、地点、项目和标准进行空气治理、检测，并获得相应的检测报告。

②在检测过程中，有权了解治理、检测的进展情况、检测方法、检测数据等信息，供应商应及时、如实告知。供应商应按照采购人要求做好治理台账。

③收到检测报告后，有权对报告的内容进行审查，如发现报告存在疑问或不符合合同约定的情况，有权要求供应商作出解释或进行补充检测。

④若供应商未按照合同约定履行义务，严重影响治理、检测项目的进行，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应的违约责任。

⑤在合同签订后，提供与治理、检测项目相关的资料，如建筑物平面图、装修材料清单等，以协助供应商更好地开展检测工作。

⑥在检测过程中，为供应商提供必要的协助，如安排人员陪同、提供检测所需的水电等条件，确保检测工作能够顺利进行。

⑦对供应商在检测过程中提供的商业秘密、技术信息等予以保密，未经供应商同意，不得向任何第三方披露。

（2）供应商权利与义务：

①按照合同约定的金额、方式和时间向采购人收取检测费用。

②有权要求采购人提供与检测项目相关的资料和信息，以便准确开展检测工作。

③根据检测项目的实际情况，有权合理安排检测时间、检测人员和检测设备，采购人应予以配合。

④对治理、检测过程中形成的治理、检测技术、方法和相关成果享有知识产权，未经供应商同意，不得擅自使用或转让。

⑤按照国家相关标准和规范，以及合同约定的检测项目和方法，派遣具有专业资质的检测人员，使用合格的设备进行空气治理、检测，确保检测结果的科学、准确、公正。

⑥对在检测过程中知悉的采购人等信息予以保密，不得向任何第三方披露。

⑦在向采购人提交检测报告后，应根据采购人的要求，对检测报告进行解释和说明，并提供相关的技术咨询和建议。

第三部分  供应商须知

一、说明

- （一）适用范围

- 本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

- （二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院

2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会

3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。

4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- （三）合格的货物、工程和服务

- 1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

- （四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得受邀参与我院任何采购活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

- （五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

- （六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

- （七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。

（八）“★”号条款、“▲”号条款：“★”号条款为必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，若负偏离或不响应，评审时认定为响应无效；“▲”号条款为择优要求和条件，若负偏离或不响应，评审时将影响综合得分。

- （九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

- （十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。

- （十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于最高限价/预算金额的；

5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

- （十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得受邀参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 3.与其他供应商恶意串通围标的；

- 4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

- 5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

- 6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

- 7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

- 8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

- 9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

- 11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

- 12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

- 13.开标/评审后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

- 14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

- 15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

- 16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

- 17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

- 18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

- 19.其他违法违规行为。

- （十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。

二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同书范本格式；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院采购部门对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清、修改的供应商，均应在比选文件规定的报名或响应文件递交截止时间之前3个工作日内，以书面形式通知医院采购部门，采购部门对其收到的书面的对比选文件的澄清、修改要求均以书面形式予以答复，同时告知各潜在供应商（告知内容不包括问题的来源）。不足3个工作日的，顺延报名或递交响应文件的截止时间。该澄清或修改答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.在比选过程中，比选小组如对比选文件内容有实质性的变更，应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出询问、质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应至少在提交响应文件截止时间前一天函致我院采购部门说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

- 1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- （二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

- 1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

- 2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院采购部门和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

- 1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

- 3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

- 1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

- 2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2025年5月7日14时55分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.医院采购部门在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近三个月任意一个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同报价结果。

2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.开标时，由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，由医院采购部门工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件从商务、技术、价格和服务等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行评审和比较，按评审综合得分由高到低推荐成交候选供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，医院采购部门在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。纪检部门或者采购部门发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

对于要求提供实物样品的，比选小组先比对实物质量及比选文件要求，是否合格，合格后再进行响应文件的资格性与符合性的审查；实物质量不合格者，不再进行后续审查和比较。

| 评审内容 |  | 比选/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品实物质量 |  | 本项目不要求现场提供实物 |
| 资格性 审查 | 法定资格要求 | - 1.具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，或自然人的身份证明，行业相关许可证及其他相关资质资格证件复印件。 - 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2022至2024年度任意一年经审计的审计报告复印件；或2022年至2024年度任意一年投标单位内部的财务报表复印件（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）；或截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。 - 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 - 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 - 5.在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊 销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号 文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及 国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 - 6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。 |
|  | 特定资格要求 | - 1.具备室内环境污染治理乙级资质证书及以上（服务范围包括广东省）。 - 2.供应商未被列入“信用中国”的“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 - 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。 |
|  | 其他要求 | - 1.该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》； - 2.本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包（供应商出具声明函）。 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚； |
|  | 响应文件的签署、 盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  |
| 备注 | 响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入U盘中放入密封的响应文件中。 |  |

5.响应文件的评审和比较

比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行综合比较与评价。

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审和比较，并填写相关表格。

比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向医院采购部门说明情况。

| 评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 价格30.0分；技术45.0分；商务25.0分 |  |
| 评审因素 | 分值（分） | 评分细则 |
| 价格部分 | 分值 （30分） | 价格得分满分30分，满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按下列公式计算：响应报价得分=30％×（评标基准价/响应报价）×100。 |
| 技术部分 | 项目重点、难点分析情况及解决措施 (10.0分) | 根据响应供应商结合采购需求中“项目概况和治理、检测范围、检测数量及检测标准及依据”对项目重点、难点分析情况及解决措施提供的响应情况进行评审本项最高得10分。（结合图片等有关材料提供方案） 具体办法如下： 一、细化的评审因素共有以下3项： （1）服务总体要求的理解； （2）对各检测点熟悉情况； （3）分析项目重点、难点及相应解决对策。 对服务总体要求的理解清晰、准确，对各检测点熟悉，重点、难点分析完整，措施合理的，完全满足且优于采 购需求，得10分； 对服务总体要求的理解基本清晰，基本对各检测点熟悉，重点、难点分析基本完整，措施基本合理的，满足采购需求，得6分； 对服务总体要求的不太理解，对各检测点不熟悉，重点、难点分析不完整，措施不合理的，得2分； 无提供不得分。 |
|  | 项目实施方案 （15.0 分 ） | 根据响应供应商对技术要求第四点“项目实施方案”提供的响应情况进行评审，本项最高得15分。 整体服务方案全面、具体、合理，执行计划、管理模式与配套措施详细具体，有针对性，得15分； 整体服务方案较全面、较具体、较合理，执行计划、管理模式与配套措施较具体，得10分； 整体服务方案基本合理，执行计划、管理模式与配套措施一般，得5分； 整体服务方案差，执行计划、管理模式与配套措施差，得1分 ； 无提供不得分。（结合图片等有关材料提供方案） |
|  | 拟投入检测设备情况 (6.0分） | 根据响应供应商对技术要求第五点“拟投入检测设备情况”提供的响应情况进行评审，本项最高得6分。 1.具有项目所需的热解析仪或气相色谱仪、紫外可见光谱仪或紫外可见分光光度计、恒流采样器、测氡仪，每提供一种仪器得1分，最高得4分；恒流采样器每增加3套，加1分；本项最高得6分。（提供上述仪器设备发票或使用权证明文件并加盖供应商公章及有效期内的检定/校准证书；若仪器设备为租赁的，须同时提供租赁 合同复印件。） |
|  | 服务响应时间 （3分） | 根据响应供应商对技术要求第六点“服务响应时间”提供的响应情况进行评审，本项最高得3分。 1.承诺40分钟内到达现场处理，得3分； 2.承诺50分钟内到达现场处理，得2分； 3.承诺60分钟内到达现场处理，得1分； （可提供承诺函） |
|  | 应急措施方案 （6.0分 ） | 根据响应供应商对技术要求第八点“应急措施方案”提供的响应情况进行评审，本项最高得6分。 应急保障措施科学完整合理，可操作性强，针对性强，得6分 ； 应急保障措施较科学完整合理，可操作性较强，针对性较强，得4分； 应急保障措施一般，可操作性一般，针对性一般，得2分； 应急保障措施不完整，可操作性差，针对性差，得1分；无提供不得分。 |
|  | 保密方案 （5分） | 根据响应供应商对技术要求第十点“保密要求”提供的响应情况进行评审，本项最高得5分。 方案内容详细完善、适用性及保障性强，完全满足且优于采购需求，得5分； 方案内容基本完善，适用性及保障性一般，满足采购需求，得3分； 方案内容基本完善，适用性及保障性较弱，不太满足采购需求，得1分； 无提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩情况 （9.0分） | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准并已完成项目）承接过同类项目业绩（室内空气质量检测）的，每提供一个得3分，最高得9分。（以提供合同或委托书关键页复印件并加盖供应商公章为准） |
|  | 技术人员情况 (16.0分 ) | 根据响应供应商对商务要求第七点“技术人员要求”提供的响应情况进行评审，本项最高得16分。 投入本项目负责环境治理的人员10人或以上的，得4分，每减少一人扣1分； 上述人员具有质量或化工相关专业高级（含）以上职称的，每人得2.5分，本项最多得7.5分。 上述人员具有质量或化工相关专业中级职称的，每人得1.5分，本项最多得4.5分。 ①具有质量或化工相关专业高级、中级职称的人员需提供上述人员职称证书及在投标（响应）截止日之前六个月以内任一月份供应商为其代缴的个税税单或为其缴纳社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或劳动合同复印件并加盖供应商公章为准。②如一人具有多个不同等级技术职称的，按等级较高的技术职称评审，不重复计分。 |

6.确定成交候选供应商

（1）比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审和比较，出具书面的评审报告。

（2）比选小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商；综合得分相同的，按有效报价由低到高顺序推荐成交候选供应商；得分且有效报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（3）比选小组从推荐的成交候选供应商中确定排名第一的为成交供应商，并在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

（4）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（5）成交供应商确定后，我院采购部门在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（6）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律、法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，医院采购部门发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。

八、询问、质疑和投诉

（一）对采购公告、比选文件的询问、质疑和处理

1.供应商对采购公告、比选文件有疑问、有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院采购部门提出合理的询问、质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同采购公告、比选文件的全部内容，医院采购部门不再受理供应商对采购公告、比选文件的质疑。

2.医院采购部门应当在接收到质疑函后起7个工作日内进行答复，并告知质疑供应商和其他有关供应商。

3.提出的质疑成立后，由医院采购部门通过澄清或者修改，并告知潜在供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改后继续开展采购活动；否则应当修改后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的询问、质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果有疑问的或使自己的权益受到损害的，可以提出询问，或在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向医院采购部门提出询问、质疑。

2.医院采购部门应于收到质疑函后7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对医院采购部门的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756982

地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室

（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）医院采购部门受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

- 第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

- 合同书格式

市(县、区)政府采购

合同书

(服务类)

采购编号：

项目名称：

甲   方：

电    话：               传  真：          地 址 ：

乙    方：

电    话：               传  真：          地  址：

项目名称：                                     采购编号：

根据                项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目概况：

（1）项目地址：惠州市中医医院

（2）项目范围：惠州市中医医院东江新城院区二期

（3）计容面积：39833.9m²

二、服务范围（根据乙方实际响应调整，以合同签订）

- 惠州市中医医院东江新城院区二期住院大楼即将投入使用，新装修及新购置的家具在散发大量有害气体。这些家具包括但不限于地胶、木制品、办公桌椅，以及窗帘、胶水和人造板材等，它们表面的油漆可能释放甲醛、挥发性有机化合物（VOCs）等污染物。这些污染物的二次释放可能造成室内空气质量的进一步恶化。为确保室内空气质量符合国家标准，将采取相应治理措施，并通过第三方CMA权威机构的检测，使室内空气质量达到国家规定的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020。治理后，室内污染物质的浓度控制在以下I类新标准之内：甲醛≤0.07mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.20mg/m³、氨≤0.15mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.45mg/m³。

- 1.治理、检测范围

（1）检测数量：1楼至18楼（至少包含50个点位及以上）

（2）治理、检测内容：包含但不限于地胶、木制品、办公桌椅，以及窗帘、胶水和人造板材等。单个检测点的标准检测化学污染物包含：氨NH3、甲醛 HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯 C8H10、总挥发性有机化合物 TVOC、氡222RN七项。

检测点数量以甲方审定的检测方案为准，采购人有权根据项目具体情况抽检上述七项标准检测内容以外的其他检测内容。

（3）检测标准及依据

依据国家现行的相关标准和规范进行检测，如《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012）等。遵循卫生健康部门及相关行业主管部门制定的针对医院室内环境质量的具体要求。

（4）拟投入检测设备情况：

检测仪器的种类和数量根据工作的需要进行配置，包括但不限于：项目所需的热解析仪或气相色谱仪、紫外可见光谱仪或紫外可见分光光度计、恒流采样器、测氡仪等，检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

- （5）技术人员要求

- 乙方须投入足够的负责环境治理、检测的技术人员10人以上，以满足多科室同时治理、检测服务的要求，其中治理、检测人员中至少5人具有质量或化工相关专业中级（或以上）职称证书，必须经过必要的与 其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

（6）服务响应时间

乙方须24小时开通相关电话，接到采购人处理电话30分钟内响应，1小时内到达现场处理，供应商无条件保证服务的正常运行。小问题当天解决，疑难问题按采购人要求的时间解决。联系电话： XXX。

- （7）服务管理要求：

①服务期内，乙方未经甲方同意，不得擅自将检测任务转包、分包给第三方，否则甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

②检测回避制度：乙方不得与受检项目相关的材料、设备供应商等有其他利害关系。

③检测团队：检测机构应派遣具备专业资质和丰富经验的检测人员组成检测团队。检测人员需经过专业培训，熟悉医院环境特点和检测流程，严格遵守医院的各项规章制度。

④检测设备：使用符合国家标准的先进检测设备，且设备需经过计量认证和校准，确保检测数据的准确性和可靠性。在每次检测前，应对设备进行检查和调试。

⑤安全防护：检测过程中，检测人员应做好自身安全防护措施，同时避免对医院环境和人员造成任何安全隐患。对于涉及生物安全的检测项目，要严格按照相关操作规程进行。

⑥沟通协调：检测机构应与医院相关部门保持密切沟通，及时了解医院的需求和关注点。在检测过程中如发现问题或异常情况，应及时向医院反馈，并提供专业的建议和解决方案。

（8）保密要求：

乙方应对所有检测数据、抽检计划及其他相关信息资料保密并负有保密责任。不论何时，乙方都应承担并承诺检测数据的保密责任。乙方除按照甲方的要求出具检验检测成果报告外，不得向外界传递其它任何检测数据 。

未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

- 三、甲方乙方的权利和义务（根据乙方实际响应调整，以合同签订)

- 甲方权利与义务：

①甲方有权要求供应商按照合同约定的时间、地点、项目和标准进行空气治理、检测，并获得相应的检测报告。

②在检测过程中，有权了解治理、检测的进展情况、检测方法、检

测数据等信息，供应商应及时、如实告知。乙方应按照甲方要求做好治理台账。

③收到检测报告后，有权对报告的内容进行审查，如发现报告存在疑问或不符合合同约定的情况，有权要求乙方作出解释或进行补充检测。

④若乙方未按照合同约定履行义务，严重影响治理、检测项目的进行，甲方有权解除合同，并要求供应商承担相应的违约责任。

⑤在合同签订后，提供与治理、检测项目相关的资料，如建筑物平面图、装修材料清单等，以协助供应商更好地开展检测工作。

⑥在检测过程中，为乙方提供必要的协助，如安排人员陪同、提供检测所需的水电等条件，确保检测工作能够顺利进行。

⑦对乙方在检测过程中提供的商业秘密、技术信息等予以保密，未经供应商同意，不得向任何第三方披露。

乙方权利与义务：

①按照合同约定的金额、方式和时间向甲方收取检测费用。

②有权要求甲方提供与检测项目相关的资料和信息，以便准确开展检测工作。

③根据检测项目的实际情况，有权合理安排检测时间、检测人员和检测设备，甲方应予以配合。

④对治理、检测过程中形成的治理、检测技术、方法和相关成果享有知识产权，未经甲方同意，不得擅自使用或转让。

⑤按照国家相关标准和规范，以及合同约定的检测项目和方法，派遣具有专业资质的检测人员，使用合格的设备进行空气治理、检测，确保检测结果的科学、准确、公正。

⑥对在检测过程中知悉的采购人等信息予以保密，不得向任何第三方披露。

⑦在向甲方提交检测报告后，应根据甲方的要求，对检测报告进行解释和说明，并提供相关的技术咨询和建议。

四 、验收及结算报告(根据乙方实际响应调整，以合同签订）

乙方完成本项目检测任务，凭治理台账(包含但不限于治理时间、楼层、区域、治理材料、图片等）并向采购人出具检测报告，即可申请项目验收，由采购人组织相关部门验收。

检测数量：第三方至少50个点位检测及以上。

检测机构应在完成检测后的[10]个工作日内出具正式的检测报告。报告应包含详细的检测数据、分析结果以及是否符合相关标准的结论。

检测报告需加盖检测机构的公章和CMA(计量认证）标志，确保报告具有法律效力。报告内容应清晰、准确，易于理解，对其检测结果和结论的真实性、正确性负法律责任。同时提供电子版和纸质版报告[5]份。所有检测报告必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020及国家和地方现行的规范、标准。

五、付款方式（根据乙方实际响应调整，以合同签订)

1.第1期为（1期):支付比例30%，合同生效后，甲方自收到中标供应商合格发票起10个工作日内办理支付手续，支付合同总额的30%。

第2期为(2期）：支付比例70%,服务经验收合格后，甲方自收到中标供应商合格发票起15个工作日内办理支付手续。

2.本项目的检测服务费用由财政支付，因财政资金拨款延误而导致 款项未在约定时间内到达成交供应商账户，不属甲方违约，甲方不 承担逾期支付的违约责任。

3.转账方式：银行转账

六、售后质保要求（根据乙方实际响应调整，以合同签订)

1、经治理检测和国家权威检测合格后，有害气体不再生，不反弹，无二次污染，在不重新装修，新添办公家具或人为污染的客观条件下质保期期限：十五年。

2、质保期限内：每年需对常规区域进行[1]次全面检测；特殊科室（如重症监护室、静脉配液中心等)每半年进行一次重点检测。

七、违约责任与赔偿损失（根据乙方实际响应调整，以合同签订)

1、在合同履行期间，双方必须严格遵守合同约定；任何一方违反本合同的约定或由其过错导致本合同不能履行、履行不符合约定的，由违约方或过错方承担责任。

2、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地人民法院进行诉讼。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结 束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其他

1、本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式陆份。甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方(签章) :                          乙方（签章):

法定代表人：                                    法定代表人：

分管院领导：                                             委托代理人：

经  办  人  ：                                            经  办  人：

签约日期：     年     月    日                签约日期：     年     月      日

电 话 ：        邮编：516001         电话：         邮 编 ：

开户银行：

账号 ：

- 第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好所有开口处均应用密封条封好，四角处加盖公章）；响应文件请存入U盘中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订或者页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日

1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 法定资格 要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，或自然人的身份证明，行业相关许可证及其他相关资质资格证件复印件。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2022至2024年度任意一年经审计的审计报告复印件；或2022年至2024年度任意一年投标单位内部的财务报表复印件（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）；或截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 5.在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊 销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号 文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及 国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 特定资格 要求 | 1.具备室内环境污染治理乙级资质证书及以上（服务范围包括广东省）。 2.供应商未被列入“信用中国”的“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 1.该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》； 2.本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包（供应商出具声明函）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况 |  | □通 过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 商务 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×30%×100。 | 见响应文件第（ ）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函

响 应 函

惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地      址：

固 定 电话：

联 系 电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称（公章）：

开户银行：

账    号：

日    期：

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：

附：

| 法人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

- 法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件反面

(请务必提供本附件）

代理人身份证复印件

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.

- 2.

- 3.

（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次比选采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5. 其他必需重要事项说明及承诺（单页）

3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.2 诚信响应承诺书（单页）

诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

- 七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）

4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

| 实质性（“★”项）技术条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

4.2 一般技术条款响应表

| 序号 | 一般技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | 其他技术条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5 商务部分

5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）

| 序号 | 供应商名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 验收时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应

5.2.1 实质性响应商务条款

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 理解并接受验收要求的规定。 |  |  |
| 10 | 理解并接受付款期限及方式。 |  |  |
| 11 | 理解并接受违约责任的规定。 |  |  |
| 12 | 同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其他商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

报 价 单

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 总价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市中医医院东江二期室内空气质量新城院区检测项目 | 1 | 项 | 人民币： 元/平方米 （大写： ） | 人民币： 元 （大写： ） |

备注：1.本项目采购预算为人民币497923.75元，本项目不得高于12.5元/平方米单价报价超过采购预算为无效响应。

2.以上报价应为已经包括了完成本项目服务所需的所有费用（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日